Расчет резервированных источников питания

Проектируемая емкость АКБ должна выполнять требование обеспечения электроснабжения технических средств не менее 24 часов в дежурном режиме плюс 1 час в режиме «Тревога».

Требуемая емкость аккумуляторной батареи рассчитывается по формуле:

Аh = Σ I (деж.)*24*1,25+Σ I (трев.)*1*1,25 (А*ч)

где Σ I (деж.) - суммарный ток потребления приборов в дежурном режиме, (А);

Σ I (трев.) - суммарный ток потребления приборов в режиме «Тревога», (А);

1,25 - коэффициент старения АКБ

Таблица 3 – Расчет токопотребления бокса резервного электропитания BR1-2 для оборудования речевого оповещения SPM1.2.1-21 (SPM-Box – 2 шт, АКБ 40 Ач – 4 шт)

| Прибор или устройство пожарной сигнализации | Кол. | Потребляемый ток, А |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дежурный режим | Режим тревоги |
|  |  | Ед | Суммарно | Ед | Суммарно |
| SPM-B20085-AW | 1 | 0,850 | 0,850 | 11,000 | 11,000 |
| Суммарное токопотребление, А | 0,85 | 20,00 |
| Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25) | 50,5 |