Содержание

1. Общая часть	2

2. Основные решения, принятые в проекте	3

2.1 Система оповещения и управления эвакуацией	3

3. Электроснабжение установки	4

4. Кабельные линии связи	5

5. Заземление	6

6. Требования к монтажу и эксплуатации установки	7

7. Противопожарная безопасность	8

# Общая часть

  - Рабочая документация (далее проект) системы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объекта "Средняя общеобразовательная школа …" разработана на основании договора №________, технического задания и исходных данных, полученных от Заказчика.

  - Проектом предлагается оснащение  следующими системами:

- cистема оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

  - Проект выполнен в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва;

- СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- ГОСТ 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 134.13130.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи».

Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с Заказчиком.

# Основные решения, принятые в проекте

## Система оповещения и управления эвакуацией

    - Согласно СП 3.13130.2009, на объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 4 типа (далее СОУЭ).

    - В состав системы оповещения входит следующее оборудование:

- комплект речевого оповещения «SONAR»;

- настенные громкоговорители «SWS-103W»;

- вызывные панели «SNA-8521C».

СОУЭ обеспечивает:

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКОПУ (см. проект __-АПС). Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения.

    - Световые оповещатели учтены проектом __-АПС.

    - Речевое оповещение построено на базе оборудования тм Sonar c использованием прибора управления средствами оповещения пожарного ППУ «SONAR RACK 2x26U XXX» который включает в себя все необходимое для организации системы речевой трансляции и имеет общий сертификат пожарной безопасности.

В качестве акустической системы используются настенные громкоговорители «SWS-103W».

Запуск системы пожарного оповещения реализуется при помощи коммутации контактов адресного реле «РМ-4 прот.R3» (см. проект __-АПС).

Контроль состояния прибора управления средствами оповещения пожарного ППУ «SONAR RACK» реализуется при помощи адресной метки «АМ-4 прот.R3» (см. проект __-АПС).

Система оповещения о пожаре обеспечивает:

- выдачу аварийного сообщений в автоматическом режиме при пожаре;

- контроль целостности линий связи и технических средств;

- возможность ручного запуска системы речевого оповещения;

- выдача речевых сообщений через микрофон на аварийной панели;

- выдача речевых сообщений через микрофонную консоль с поста охраны.

Защищаемый объект делится на 9 зон оповещения.

    - Система обратной связи реализована на базе оборудования тм Sonar. В качестве вызывных панелей используются устройства «SNA-8521C».

Ядром системы является АРМ - ЦПИУ "Рубеж" исп.2,3 (Sonar ххх-0000) расположенный на посту пожарной охраны. Вызывные панели подключаются к АРМ при помощи сетевых контроллеров «SNA-8521A» и распределителей «SNA-8521G». В качестве устройств связи с вызывными панелями используется мастер-станция «SNA-8502».

# Электроснабжение установки

  - Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009  установки пожарной сигнализации  и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник –АКБ 12В.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи  позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.

# Кабельные линии связи

  - На основании ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия (далее ОКЛ) "ПожТехКабель PTK-Line".

  - Линии системы речевого оповещения выполняются кабелем  КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5мм2.

  - Линии обратной связи выполняются кабелем U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52;

  - Линии громкоговорящей связи выполняются кабелем U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 и INVOTONE IPC1200;

  - Кабели прокладываются:

- в трубе гофрированной за подвесным потолком и в технических помещениях;

- в кабельном канале ПВХ в общих помещениях открыто по стенам и потолку;

- в жесткой ПВХ трубе в кабельном стояке.

# Заземление

  - Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других действующих нормативных документов.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой.

В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

# Требования к монтажу и эксплуатации установки

  - При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, заложенными в ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.046, «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.

К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора.

# Противопожарная безопасность

  - При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности предусмотренные «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме».

При этом особое внимание обратить на следующие пункты:

-	запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими предметами;

-	на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение;

-	при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные огнетушители;

-	после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабочего места.