Содержание

1. Общая часть	2

2. Основные решения, принятые в проекте	4

3. Электроснабжение установки	6

4. Кабельные линии связи	7

5. Заземление	8

6. Требования к монтажу и эксплуатации установки	9

7. Противопожарная безопасность	10

# Общая часть

  - Проектная документация (далее проект) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре гостиницы, расположенного по адресу: …, разработана на основании технического задания и исходных данных, полученных от Заказчика.

  - Проект выполнен в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва;

- СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 3.13130.2020 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- ГОСТ 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";

- ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу,техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ";

- РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи".

Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с Заказчиком.

# Основные решения, принятые в проекте

    - В состав системы оповещения входит следующее оборудование:

- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР Р-БР»;

- комплект речевого оповещения «SONAR»;

- потолочные громкоговорители «SCS-106»;

- колонные громкоговорители «SCS-810»;

- вызывные панели «SNA-8521CR»;

- фильтры оконечные для трансляционной линии «SFT-2300»;

- громкоговорители рупорные «SHS-15T».

СОУЭ обеспечивает:

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

- систему обратной связи;

- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКОПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения.

Защищаемый объект делится на 23 зон оповещения.

1 зона(этаж -2 общ помещения)

2 зона(этаж -2 адм. помещения)

3 зона(этаж -1 общ. помещения)

4 зона(этаж -1 адм. помещения)

5 зона(этаж -1 сан.узлы)

6 зона(этаж 1 общ. помещения)

7 зона(этаж 1 адм. помещения)

8 зона(этаж 1 сан.узлы)

9 зона(этаж 2 общ. помещения)

10 зона(этаж 2 жилые помещения)

11 зона(этаж 3 общ. помещения)

12 зона(этаж 3 жилые помещения)

13 зона(этаж 4 общ. помещения)

14 зона(этаж 4 жилые помещения)

15 зона(этаж 5 общ. помещения)

16 зона(этаж 5 жилые помещения)

17 зона(этаж 6 общ. помещения)

18 зона(этаж 6 жилые помещения)

19 зона(этаж 7 общ. помещения)

20 зона(этаж 7 жилые помещения)

21 зона(этаж 8 общ. помещения)

22 зона(этаж 8 адм. помещения)

23 зона(этаж 8 терраса)

    - Речевое оповещение построено на базе оборудования тм Sonar c использованием приборов управления средствами оповещения пожарного ППУ «SONAR RACK №XXX» расположенного в аппаратной СОУЭ и вынесенной на пожарный пост микрофонной консоли, включающие в себя все необходимое для организации системы речевой трансляции и имеют общий сертификат пожарной безопасности.

В качестве акустической системы используются колонные/потолочные громкоговорители «SСS-810»/ «SСS-106», громкоговорители рупорные «SHS-15T».

    - Система оповещения о пожаре обеспечивает:

- выдачу аварийного сообщений в автоматическом режиме при пожаре;

- контроль целостности линий связи и технических средств;

- возможность ручного запуска системы речевого оповещения;

    - Алгоритм эвакуации разработать в соответствии со ст. П/расчетом пожарных рисков.

Контроль состояния линий оповещения осуществляется при помощи фильтров оконечных для трансляционной линии «SFT-2300». Фильтры устанавливаются в конце линий речевого оповещения. Для контроля рупорных громкоговорителей предусмотрено подключение на линию в кол-ве не более 4-х шт.

    - Система обратной связи реализована на базе оборудования тм Sonar. В качестве вызывных панелей используются устройства «SNA-8521CR».

Резерв питания 24В для приборов Sonar  обеспечивается от АКБ SBB-2450, устанавливаемых в стойку.

# Электроснабжение установки

  - Согласно ПУЭ установки пожарной сигнализации  и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник – АКБ 12В.

В соответствии с ГОСТ Р53325-2012 для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники питания "ИВЭПР", обеспечивающие контроль работоспособности.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.

# Кабельные линии связи

  - На основании ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия.

  - Линии питания 24В выполняются кабелем КПСнг(А)- FRHF 1x2x1,5мм2.

  - Линии речевого оповещения  выполняются кабелем КПСнг(А)- FRHF 1x2x1,5мм2.

  - Линии микрофонной консоли выполняются кабелем ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52.

  - Линии обраной связи выполняются кабелем ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52.

  - Линии оптические выполняются кабелем ОКМБ-02нг(А)-FRHF-4М5-2.5.

  - Кабели прокладываются:

- в трубе гофрированной ТГТ за подвесным потолком.

- в металлическом кабель канале по улице.

- в кабельном канале ПВХ с держателями ДМОУ

- трубе гладкой ТГЛ в кабельном стояке и проходах через стены;

# Заземление

  - Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других действующих нормативных документов.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой.

В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

# Требования к монтажу и эксплуатации установки

  - При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, заложенными в ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.046, «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора.

# Противопожарная безопасность

  - При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

При этом особое внимание обратить на следующие пункты:

-	запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими предметами;

-	на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение;

-	при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные огнетушители;

-	после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабочего места.